## Fehlercodes
Fehlercode | dez unsigned | dez signed | Beschreibung | Ursache | Abhilfe | Bemerkung
0x0001h | 1 |  | GL_SENSOR_ERROR |  |  | Christoph
0x0002h | 2 |  | GL_MESS_WANDLER_ERROR |  |  | Christoph
0x0004h | 4 |  | GL_SPANNUNGS_ERROR |  |  | Christoph
0x0008h | 8 |  | GL_PROZESSOR_RAM_ROM_ERROR |  |  | Christoph
0x0010h | 16 |  | GL_EE_ERROR |  |  | Christoph
0x0020h | 32 |  | GL_INOUT_ERROR |  |  | Christoph
0x0080h | 64 |  | Systemwartung ist fällig. | Wartungsdatum überschritten. | Wartung durchführen.
0x0100h | 128 |  | GL_UNDERRANGE |  |  | Christoph
0x0200h | 256 |  | GL_OVERRANGE |  |  | Christoph
0x0400h | 512 |  | GL_INAKTIV_ERROR |  |  | Christoph
0x0800h | 1024 |  | GL_SONDERMODE |  |  | Christoph
0x1000h | 2048 |  | GL_KOMM_ERROR |  |  | Christoph
0x2000h | 4096 |  | GL_KOPF_IO_ERROR/GL_WT_RM_ERROR |  |  | Christoph
0x4000h | 8192 |  | GL_H_RM_ERROR |  |  | Christoph
0x8 000 h | 32768 | -32768 | Sonderbetrieb | Siehe Kapitel Sonderbetrieb | Ursache Sonderbetrieb aufheben
0x8 001 h | 32769 | -32767 | Sensorelement defekt | Intern | Sensor Cartridge ersetzen | Sensor
0x8 001 h |  |  | Sensorelement defekt | Intern | SC2 Kopf ersetzen | Sensor
0x8 001 h |  |  | Sensorelement defekt | Intern | SX1 Kopf ersetzen | Sensor
0x8 002 h | 32770 |  | Messwertaufbereitung | Intern | Sensor Cartridge ersetzen | ADC Fehler
0x8 002 h |  |  | Messwertaufbereitung | Intern | MSC2 ersetzen | ADC Fehler
0x8 002 h |  |  | Temperatur < -25 °C > +60 °C | Intern | SC2 Kopf ersetzen | Übertemperatur
0x8 002 h |  |  | Messwertaufbereitung | Intern | SC2 Kopf ersetzen | ADC Fehler
0x8 002 h |  |  | Temperatur < -25 °C > +60 °C | Temperatur Umgebung | Temperatur! | Übertemperatur
0x8 002 h |  |  | Messwertaufbereitung. | Intern | Gerät ersetzen | ADC Fehler
0x8 002 h |  |  | Temperatur < -25 °C > +60 °C | Intern | Sensor Cartridge ersetzen | Übertemperatur
0x8 002 h |  |  | Messwertaufbereitung | Intern | Sensor Cartridge ersetzen | ADC Fehler
0x8 002 h |  |  | Messaufbereitung | Intern | SX1 Kopf ersetzen | ADC Fehler
0x8 002 h |  |  | Messwertaufbereitung | Intern | PX2 Gerät ersetzen | ADC Fehler
0x8 004 h | 32772 | -32764 | Systemspannungen <> | Intern | Sensor Cartridge ersetzen | Spannung
0x8 004 h |  |  | Systemspannungen <> | Intern | SC2 Kopf ersetzen | Spannung
0x8 004 h |  |  | Systemspannungen <> | Intern | SX1 Kopf ersetzen | Spannung
0x8 004 h |  |  | Betriebsspannung < 18,5 V> 36,5 V | Intern | SX1 Kopf ersetzen | Spannung
0x8 008 h | 32776 | -32760 | RAM / ROM / µC Fehler | Intern | Sensor Cartridge ersetzen | CPU Fehler
0x8 008 h |  |  | RAM / ROM / µC Fehler | Intern | MSC2 ersetzen | CPU Fehler
0x8 008 h |  |  | Betriebsspannung Über- / Unterschreitung | Extern | Spannung prüfen | Spannung
0x8 008 h |  |  | Betriebsspannung Über- / Unterschreitung | Intern | MSC2 ersetzen | Spannung
0x8 008 h |  |  | RAM / ROM / µC Fehler | Intern | SC2 Kopf ersetzen | CPU Fehler
0x8 008 h |  |  | RAM / ROM / µC Fehler | Intern | Gerät ersetzen | CPU Fehler
0x8 008 h |  |  | Betriebsspannung Über- / Unterschreitung | Intern | Gerät ersetzen | Spannung
0x8 008 h |  |  | RAM / ROM / µC Fehler | Intern | SX1 Kopf ersetzen | CPU Fehler
0x8 008 h |  |  | RAM / ROM / µC Fehler | Intern | PX2 Gerät ersetzen | CPU Fehler
0x8 008 h |  |  | Betriebsspannung Über- / Unterschreitung | Intern | PX2 Gerät ersetzen | Spannung
0x8 008 h* |  |  | Wartung erforderlich | Wartung erreicht | Wartung durchführen. | Wartung
0x8 010 h | 32784 | -32752 | EEPROM Fehler | Intern | Sensor Cartridge ersetzen | EE Fehler
0x8 010 h |  |  | EEPROM Fehler | Intern | MSC2 ersetzen | EE Fehler
0x8 010 h |  |  | EEPROM Fehler | Intern | SC2 Kopf ersetzen | EE Fehler
0x8 010 h |  |  | EEPROM Fehler | Intern | Gerät ersetzen | EE Fehler
0x8 010 h |  |  | EEPROM Fehler | Intern | SX1 Kopf ersetzen | EE Fehler
0x8 010 h |  |  | EEPROM Fehler | Intern | PX2 Gerät ersetzen | EE Fehler
0x8 010 h |  |  | Konfigurationsfehler | Messbereich SX1 ≠ I/O Einheit | Messbereich anpassen | EE Fehler
0x8 020 h | 32800 | -32736 | Keine Rückmeldung Alarmrelais | Intern | Gerät ersetzen | I/O Fehler
0x8 020 h |  |  | Abweichung Analogausgangssignal < 5% > | Intern | Gerät ersetzen | I/O Fehler
0x8 020 h |  |  | Keine Rückmeldung Alarmrelais | Intern | MSC2 ersetzen | I/O Fehler
0x8 020 h |  |  | Abweichung Analogausgangssignal < 5% > | Intern | MSC2 ersetzen | I/O Fehler
0x8 020 h |  |  | Keine Rückmeldung Alarmrelais | Intern | PX2 Gerät ersetzen | I/O Fehler
0x8 020 h |  |  | Abweichung Analog Ausgangssignal < 5 % > | Kurzschluss oder Unterbrechung am Analogausgang | Verdrahtung / Bürde prüfen | I/O Fehler
0x8 020 h |  |  | Abweichung Analog Ausgangssignal < 5 % > | Intern | PX2 Gerät ersetzen | I/O Fehler
0x8 040 h | 32832 | -32704 | Temperatur < -30°C > +60°C | Intern | Sensor Cartridge ersetzen | Übertemperatur
0x8 040 h |  |  | Temperatur < -30°C > +60°C | Temperatur Umgebung | Temperatur! | Übertemperatur
0x8 040 h |  |  | Temperatur < -30°C > +60°C | Intern | MSC2 ersetzen | Übertemperatur
0x8 040 h |  |  | Temperatur < -25 °C > +60 °C | Intern | SX1 Kopf ersetzen | Übertemperatur
0x8 080 h* | 32896 | -32640 | Wartung erforderlich | Wartungsdatum erreicht | Wartung durchführen | Wartung
0x8 100 h | 33024 | -32512 | Analog Eingang (MC2) < 3 mA | MC2 Fehler oder unkorrekte Kalibration | Kalibrieren/ ersetzen | Underrange
0x8 100 h |  |  | Messwert < -6 % v. Messbereich | Sensor Drift, unkorrekte Kalibration | Kalibrieren, SC2 austauschen | Underrange
0x8 100 h |  |  | Messwert < -6 % v. Messbereich | Sensor Drift, unkorrekte Kalibration | Kalibrieren | Underrange
0x8 200 h | 33280 | -32256 | Messwert > 106 % v. Messbereich | Sensor Drift, unkorrekte Kalibration | Kalibrieren, SC2 austauschen | Overrange
0x8 200 h |  |  | Messwert > 106 % v. Messbereich | Gaskonzentration > Messbereich | Kalibrieren | Overange
0x8 200 h |  |  | Analog Eingang (MC2) > 21,6 mA | MC2 Fehler oder unkorrekte Kalibration | Kalibrieren/ ersetzen | Overange
0x8 200 h |  |  | Messwert > 106 % v. Messbereich | Sensor Drift, unkorrekte Kalibration | Kalibrieren | Overrange
0x8 200 h |  |  | Messwert > 106 % v. Messbereich | Gas Konzentration > Messbereich | Siehe 6.2 | Overrange
0x8 400h | 33792 | -31744 | Dieser MP Eingang ist gesperrt (MP physikalisch vorhanden aber vom Betreiber abgemeldet) | Bedienereingriff | Ursache der eventuellen Störung beseitigen und danach MP entsperren.
0x8 800h | 34816 | -30720 | GL-sondermode | sondermode aktiviert | deakivieren oder 15 min warten
0x9 000h | 36864 | -28672 | Kommunikationsfehler durch IO | GC kann IO nicht erreichen, adr falsch, fehlt , def..
0xA 000h | 40960 | -24576
0xB 000h | 45056 | -20480
0x8 000h | 32768 | -32768 | GL_ERR_BIT |  |  | Christoph
Fehler des GC
0x8001 | 32769 | -32767 | Sensorelement am Sensor Kopf -Diagnose meldet Fehler. | Sensorpins gebrochen, mechanische oder elektrische Beschädigung. | Sensorkopf austauschen.
0x8001 |  |  | USV arbeitet nicht korrekt, kann nur von GC gemeldet werden. | Defekte USV - zu hohe oder zu kleine Spannungen | Austausch USV
0x8002 | 32770 | -32766 | Überwachung der Verstärker- und AD-Wandlerschaltung am Eingang, Gerät meldet Fehler. | Mechanische oder elektrische Beschädigung der Verstärker | Gerät austauschen.
0x8004 | 32772 | -32764 | Überwachung der Sensor-und /oder Prozessorversorgung, Gerät meldet Fehler. | Mechanische oder elektrische Beschädigung der Stromversorgung. | Spannung messen ob zu klein, Gerät austauschen
0x8004 |  |  | kann nur vom GC gemeldet werden. | Stromausfall oder Sicherungsfall | Netz oder Sicherungen prüfen.
0x8008 | 32776 | -32760 | Überwachung der Prozessorfunktion, meldet Fehler. | Mechanische oder elektrische Beschädigung des Prozessors | Gerät austauschen.
0x8010 | 32784 | -32752 | Überwachung der Datenspeicherung, meldet Fehler. | Elektrische Beschädigung des Speichers oder Konfigurationsfehler | Konfiguration prüfen, Gerät austauschen.
0x8020 | 32800 | -32736 | Power-On oder Überwachung der Ein- und Ausgänge des Prozessors, meldet Fehler. | In Neustart, elektrische Beschädigung des Prozessors oder der Schaltungsstelle | Warten bis Power-On vorbei, Gerät austauschen.
0x8040 | 32832 | -32704 | Umgebungstemperatur zu hoch, der Sensor gibt für eine begrenzte Zeit den Messwert aus und geht nach 24 Std. in den Fehler. | Zu hohe Umgebungstemperatur | Gerät vor Sonne schützen oder Klimabedingungen prüfen.
0x8100 | 32896 | -32640 | Signal Sensorelement am Sensor Kopf außerhalb Messbereich | Leitungsbruch am Sensorelement-Eingang, Sensordrift zu hoch, defekt. | Sensor erneut kalibrieren, austauschen. | Die Zentrale überwacht die Kommunikation zwischen Anfrage und Antwort. Trifft die Antwort zu spät, unvollständig oder falsch ein, erkennt die Zentrale die folgenden Fehler und meldet sie.
0x8200 | 33024 | -32512 | Signal Sensorelement am Sensor Kopf außerhalb Messbereich | Sensor nicht richtig kalibriert (z.B. Kalibriergas falsch), defekt. | Sensor erneut kalibrieren, austauschen.
0x9 000 h | 36864 | -28672 | Kommunikationsfehler zum Sensorkopf | Intern | SC2 Kopf ersetzen | Komm. Fehler
0x9 000 h |  | -65536 | Kommunikationsfehler zum Sensorkopf | Sensor Cartridge nicht gesteckt / falscher Gastyp | Prüfen, Gastyp mit S1/ S2 anpassen | Komm. Fehler
0x9 000 h |  | -65536 | Kommunikationsfehler zum Sensorkopf | Intern | SC2 ersetzen | Komm. Fehler
0x9 000 h |  | -65536 | Kommunikationsfehler zum Sensorkopf | Sensorkopf nicht gesteckt / falscher Gastyp | Prüfen, Gastyp anpassen | Komm. Fehler
0x9 000 h |  | -65536 | Kommunikationsfehler zum Sensorkopf | Intern | SX1 Kopf ersetzen | Komm. Fehler
0x9000 |  | -65536 | Kommunikationsfehler von Zentrale zu SB 0X | Busleitung unterbrochen oder Kurzschluss, DP 0X am Controller angemeldet, jedoch nicht adressiert, SB 0X defekt. | Leitung zu SB 0X überprüfen, Adresse des SB bzw. MP Parameter überprüfen, Sensor austauschen.
0x9000 | 32776 | -32760 | Kommunikationsfehler zu EP_06 0X Modul | Busleitung unterbrochen oder Kurzschluss, EP_06 0X am Controller angemeldet, jedoch nicht oder falsch adressiert, EP_06 0X Modul defekt. | Leitung zu Modul EP_06 0X überprüfen, Moduladresse überprüfen, Modul austauschen.
0x9000 |  | -65536 | kann nur von GC/EP mit entspr. Hardwareoption gemeldet werden. | Kabelbruch oder Geräte defekt | ??
0xA000 | 40960 | -24576 | kann nur von GC/EP mit entspr. Hardwareoption gemeldet werden. | Kabelbruch oder Geräte defekt | ??
0xB000 | 45056 | -20480 | Kommunikationsfehler von SB zu DP 0X Sensor | Busleitung zwischen SB und Kopf unterbrochen oder Kurzschluss, DP 0X am Controller angemeldet, aber bei SB nicht konfiguriert, falsche Gasart, DP 0X defekt. | Leitung zu Sensor DP 0X überprüfen, Sensoradresse bzw. Sensorparameter überprüfen, Snesor austauschen.
0xXXXX |  |  | Erscheint, wenn mehrere Fehler von einem Messpunkt vorhanden. | Mehrere Ursachen | Siehe bei einzelnen Fehlern.
Reset |  |  | Hardware Watch Dog ausgelöst | Intern, < Systemspannung, µC def. | Gerät ersetzen | Reset
Reset |  |  | Hardware Watch Dog ausgelöst | Intern, < Systemspannung, µC def. | MSC2 ersetzen | Reset
Reset |  |  | Hardware Watch Dog ausgelöst | Intern, < Systemspannung, µC def. | PX2 Gerät ersetzen | Reset

## PCE
Inst | Fehler | Lösung
2019-10-10 | MC2 -19mA funktion deaktivieren | kann auch Kunden- PCE >= 1.2.2.10 durch Fehlerzeit ändern auf 0 statt 7
2019-10-16 | SC,SX,MC2 -Wartungsintervall deaktivieren oder vergrößern | kann nur Supertool PCE >= 1.2.1.9 durch Sy<s-> Kopf-> Firstinit aktiv-> Wartungsintervall lesen ,#ndern schreiben (auch IO und Kopf muss >= 1.2.7 sein )
2019-11-27 | startet nicht mit Meldung: Files ev Beschädigt | wenn bin Files immer noch das Datum 1.4.2009 aufweisen, sind die Dateiein unberührt. Dann versuchen: in regedit ->HKEY_CURRENT_USER -> Software -> PCE06xxx das Verzeichnis PCE06xxx löschen, da hier ein Datumsproblem für die Meldung sorgt
2019-11-27 | SH-regeltechnik : Anlage zeigt untersciedliche Wartungstaum an- obwohl gleich installiert | unklar ob von PCE falsch interpretiert
2019-11-27 | SH-regeltechnik : nur bei 2 von 20 wird # Wartungsmeldung anezeigt, obwohl alle unterschritten sind | unklar ob bug- muss erst geklärt werden

## GC
Inst | Fehler | Lösung
2019-12-10 | GC zeigt ei vielen Sensoren 889 Wartungsresttage statt 399 | 889 in display will happen, if there is an analog 4-20mA Input instead of digital SC Head is connected. Please compare your configuration , which sensors are SC and which addresses are MC2 units please. And as well there are communication errors,so please check, if all addresses give measuring values instead of sensors. There is no way to get same 399 days, because 889 stands for longer that 889 as well ( like IR sensors ) and as well forever long, and does not match really with longer calibration interval. It means, that within more than 2 years there is no maintance to do here.

## PX
Inst | Fehler | Lösung
2019-12-10 | warum kein eigenes Zertifikat bei PX in AC Version , aber eigenes DB nötig | Die Versorgung der PX2 mit ACV hat keinen Einfluss auf die geforderte Sicherheit bzgl. ATEX /IECEx, weil die zulässige max. Spannung / Strom, unabhängig ob AC oder DC gemäß der Definition in der Bedienungsanweisung begrenzt werden muss. Hier geht es eher um einen Formalen Punkt, weil im Zertifikat ACV nicht explizit aufgelistet ist, deshalb wollen wir die AC Version mit Ausnahme von Mihai nicht vertreiben. Es bleibt bei einer extra Doku für die AC Version.