## Sheet1
Positive Pressure Gases |  |  | Vacuum
[10 empty] | 100 ft to m |  | inHg | kPa | kPa/m
Medical Gas Pipe Size Calc | [9 empty] | 30.48 | m | 0.1 | 0.33864 | 0.01111
[12 empty] | 0.2 | 0.67728 | 0.02222
Flow Rate | 130 | [L/min] FAD | [7 empty] | 1 inHg to kPa |  | 0.3 | 1.0159 | 0.033331 | Optimal Design Range
Pressure (absolute) | 430 | [kPa] | [7 empty] | 3.3864 | kPa | 0.4 | 1.3546 | 0.044441
Allowable Pressure Drop | 0.05 | [kPa/m] | [9 empty] | 0.5 | 1.6932 | 0.055551
[12 empty] | 0.6 | 2.0318 | 0.066661
Pipe Internal Diamter | 14.7991 | [mm] | [9 empty] | 0.7 | 2.3705 | 0.077771
F Calc
22 | Number of terminal units
0.55498 | F
References
1. Atlas Copco Compressed Air Manual 8th Edition, Page 91
2. Facility Piping Systems Handbook 2nd Edition Table 15.2
|  |  |  | 100 ft to m |  | inHg | kPa | kPa/m
|  |  |  | 30.48 | m | 0.1 | 0.33864 | 0.01111
[6 empty] | 0.2 | 0.67728 | 0.02222
|  |  |  | 1 inHg to kPa |  | 0.3 | 1.0159 | 0.033331 | Optimal Design Range
|  |  |  | 3.3864 | kPa | 0.4 | 1.3546 | 0.044441
[6 empty] | 0.5 | 1.6932 | 0.055551
[6 empty] | 0.6 | 2.0318 | 0.066661
[6 empty] | 0.7 | 2.3705 | 0.077771